## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 04 — Timer Instructions
Day 7 | Intermediate Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 7 — Agenda
Module 04 | Day 7
1
Timer কী এবং কীভাবে কাজ করে?
2
Timer Memory Area (T0 ~ T255)
3
Timer Resolution — 1ms, 10ms, 100ms
4
TON — Timer On-Delay (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)
5
Timer Preset Value (PT) ও Accumulated Value (AT)
6
Timer Reset করার পদ্ধতি
7
Hands-on: 5 Second Delay Circuit
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04 | Day 7

## Slide 3
Timer Memory Area — T0 থেকে T255
Module 04 | Day 7
Timer Range
Type
Resolution
Max Time
T0 ~ T4
TONR
1 ms
32.767 sec
T5 ~ T31
TON / TOF
1 ms
32.767 sec
T32 ~ T36
TONR
10 ms
327.67 sec
T37 ~ T63
TON / TOF
10 ms
327.67 sec
T64 ~ T65
TONR
100 ms
3276.7 sec
T66 ~ T85
TON / TOF
100 ms
3276.7 sec
T96 ~ T100
TONR
1 ms
32.767 sec
T101 ~ T255
TON / TOF
100 ms
3276.7 sec
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04 | Day 7

## Slide 4
TON — Timer On-Delay
Module 04 | Day 7
কীভাবে কাজ করে:
Enable (IN) = 1 হলে Timer গণনা শুরু করে
Accumulated Value (AT) বাড়তে থাকে
AT >= Preset Time (PT) হলে Timer Bit = 1
Enable = 0 হলে AT রিসেট হয়ে যায়
Parameters:
IN: Enable Input (BOOL)
PT: Preset Time — কত Resolution Unit এ গণবে
PT = 50, Resolution = 100ms → Delay = 5 Seconds
Example Program:
Network 1: I0.0 → TON T37, +50
Network 2: T37 (N.O.) → Q0.0
I0.0 ON করলে 5 সেকেন্ড পরে Q0.0 ON হবে
Timer Number টি দেখেই Resolution বোঝা যায়!
💡 PT value সবসময় +ve Integer দিতে হবে। Maximum PT = +32767
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04 | Day 7

## Slide 5
TONR — Retentive Timer & TOF — Off-Delay
Module 04 | Day 7
TONR (Retentive On-Delay):
Enable = 0 হলেও AT রিসেট হয় না!
পরের বার Enable হলে আগের থেকে গণনা শুরু
Reset করতে হলে আলাদা Reset Input লাগে
ব্যবহার: Machine Running Time Counter
TOF (Off-Delay Timer):
Enable = 1 হলে Output সাথে সাথে ON হয়
Enable = 0 হলে Timer গণনা শুরু করে
AT >= PT হলে Output OFF হয়
ব্যবহার: Cooling Fan — Motor বন্ধের পর কিছুক্ষণ চলে
BGN_ITIME ও CAL_ITIME:
Millisecond precision এর জন্য Interval Timer
BGN_ITIME: Start time ধরে রাখে
CAL_ITIME: Elapsed time হিসাব করে
💡 TONR সেই Timer যেটা Power Cut এর পরেও মান মনে রাখে!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04 | Day 7

## Slide 6
⚙ PRACTICAL
Practical: Automatic Light ON/OFF with Delay
Module 04 | Day 7
🎯 Objective: Motion Sensor দেখলে Light জ্বলবে, 10 সেকেন্ড পরে নিভবে
1
I0.0 = Motion Sensor, Q0.0 = Light
2
Network 1: I0.0 (N.O.) → S Q0.0, 1 (Light চালু)
3
Network 2: I0.0 (N.O.) → TON T37, +100 (10s Timer)
4
Network 3: T37 (N.O.) → R Q0.0, 1 (Light বন্ধ)
5
Download ও Test করুন
6
Timer এর AT Value Status Chart এ Monitor করুন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04 | Day 7

## Slide 7
📋 Session Summary
Module 04 — Day 7: Timer Basics
✅ Key Takeaways
▸ TON: Enable ON → delay পরে Output ON
▸ TONR: Accumulated — Reset না হলে মান থাকে
▸ TOF: Enable OFF → delay পরে Output OFF
▸ T37 = 10ms resolution (সবচেয়ে ব্যবহৃত)
▸ PT=50, T37 → 50×10ms = 500ms = 0.5 sec
⏭ Next Session
Day 8 (Module 05): • Counter Instructions শুরু • CTU Count Up Counter • CTD ও CTUD
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04 | Day 7

## Slide 8
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 05 — Counter Instructions
Day 8 | Intermediate Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 9
Day 8 — Agenda
Module 05 | Day 8
1
Counter কী এবং কখন দরকার?
2
Counter Memory Area (C0 ~ C255)
3
CTU — Count Up Counter
4
CTD — Count Down Counter
5
CTUD — Count Up/Down Counter
6
Counter Reset করার পদ্ধতি
7
Hands-on: Bottle Counter
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 8

## Slide 10
CTU — Count Up Counter
Module 05 | Day 8
কীভাবে কাজ করে:
CU (Count Up) Input এর প্রতিটি Rising Edge এ CV বাড়ে
CV (Current Value) >= PV (Preset Value) হলে Counter Bit = 1
R (Reset) = 1 হলে CV = 0 এবং Counter Bit = 0
Parameters:
CU: Count Up Pulse Input
R: Reset Input
PV: Preset Value (কত গণলে Output হবে)
Example:
CTU C0, +10 — ১০টি গুনলে C0 Bit = 1
Network 1: I0.0 (N.O.) — CU, I0.1 — R, PV=+10
Network 2: C0 (N.O.) → Q0.0
Maximum Count:
PV সর্বোচ্চ +32767 (16-bit signed integer)
💡 Counter Bit এবং Counter Value আলাদা — C0 মানে Bit, C0 (WORD) মানে Value!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 8

## Slide 11
CTD ও CTUD Counter
Module 05 | Day 8
CTD — Count Down
CD (Count Down) Input এ pulse দিলে CV কমে
LD (Load) = 1 হলে CV = PV দিয়ে শুরু
CV = 0 হলে Counter Bit = 1
Example: PV=10, 10টি pulse → CV=0 → ON
ব্যবহার: Remaining Quantity দেখানো
Batch production এ কতটি বাকি
CTUD — Count Up/Down
CU = Count Up Input
CD = Count Down Input
R = Reset
PV = Preset Value
CV >= PV → Counter Bit = 1
CV <= -32768 → Underflow (সতর্কতা!)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 8

## Slide 12
Counter Instructions — Summary Table
Module 05 | Day 8
Instruction
কাজ
Input
Reset
Output Condition
CTU
Count Up
CU (Rising Edge)
R=1 → CV=0
CV >= PV → Bit=1
CTD
Count Down
CD (Rising Edge)
LD=1 → CV=PV
CV <= 0 → Bit=1
CTUD
Count Up/Down
CU ও CD
R=1 → CV=0
CV >= PV → Bit=1
HSC
High Speed
Hardware Input
SM37/SM47
HDEF দিয়ে Configure
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 8

## Slide 13
⚙ PRACTICAL
Practical: Conveyor Belt Bottle Counter
Module 05 | Day 8
🎯 Objective: ১০০টি Bottle গণনার পর Conveyor বন্ধ করা
1
I0.0 = Proximity Sensor (Bottle detect করলে Pulse)
2
I0.1 = Reset Button, Q0.0 = Conveyor Motor
3
Network 1: I0.0 → CU, I0.1 → R, PV=+100 (CTU C0)
4
Network 2: C0 N.C. (Counter না পৌঁছালে) → Q0.0 (Motor ON)
5
Network 3: C0 N.O. → Q0.1 (Alarm ON, 100 হয়েছে)
6
Status Chart এ C0 Current Value monitor করুন
7
Test: ১০০ বার I0.0 pulse দিন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 8

## Slide 14
📋 Session Summary
Module 05 — Day 8: Counter Basics
✅ Key Takeaways
▸ CTU: Rising Edge এ গণে, CV>=PV → Bit=1
▸ CTD: গণে কমে, CV<=0 → Bit=1
▸ CTUD: দুদিকেই গণে
▸ Counter Address: C0 ~ C255
▸ Reset না করলে CV মান থেকে যায়
⏭ Next Session
Day 9: • High Speed Counter (HSC) • HDEF Configuration • PLS Pulse Output
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 8

## Slide 15
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 05 — High Speed Counter & Pulse Output
Day 9 | Intermediate Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 16
Day 9 — Agenda
Module 05 | Day 9
1
High Speed Counter (HSC) — কেন দরকার?
2
HDEF — High Speed Counter Definition
3
HSC Instruction — Execute করা
4
HSC Modes (0 ~ 11) পরিচয়
5
PLS — Pulse Output (Stepper Motor Control)
6
Encoder এর সাথে HSC ব্যবহার
7
Hands-on: Encoder Position Reading
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 9

## Slide 17
High Speed Counter — কেন দরকার?
Module 05 | Day 9
সাধারণ Counter এর সমস্যা:
Scan Cycle প্রতি একটি Pulse গোনে
S7-200 Scan Time ≈ 1-5ms
Maximum Count Rate ≈ 200-1000 Hz
HSC এর সুবিধা:
Hardware Counter — CPU Independent
Count Rate: 30 kHz পর্যন্ত (CPU 224XP)
Encoder, High-speed Sensor এর সাথে ব্যবহার
S7-200 HSC Channels:
HSC0: I0.0, I0.1, I0.2
HSC1: I0.6, I0.7, I1.0
HSC2: I1.1, I1.2
HSC3: I0.1
HSC4: I0.3, I0.4, I0.5
HSC5: I0.4
💡 Encoder সাধারণত 500~5000 PPR — HSC ছাড়া গণনা সম্ভব নয়!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 9

## Slide 18
PLS — Pulse Output Instruction
Module 05 | Day 9
কী কাজে লাগে:
Stepper Motor ও Servo Drive কে Pulse দেওয়া
PWM (Pulse Width Modulation) Signal তৈরি
PLS Output Pins (CPU 224XP):
Q0.0 — PTO/PWM Channel 0
Q0.1 — PTO/PWM Channel 1
PTO Mode (Pulse Train Output):
নির্দিষ্ট সংখ্যক Pulse তৈরি করে
Frequency ও Pulse Count নির্ধারণ করা যায়
PWM Mode:
Duty Cycle পরিবর্তন করা যায়
Speed Control, Dimmer এ ব্যবহার
Special Memory:
SMB67 ~ SMB85 দিয়ে PLS Configure করতে হয়
💡 PLS শুধুমাত্র Transistor Output CPU তে কাজ করে — Relay Output এ কাজ করে না!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 9

## Slide 19
📋 Session Summary
Module 05 — Day 9: HSC & PLS
✅ Key Takeaways
▸ HSC: 30kHz পর্যন্ত pulse গুনতে পারে
▸ HDEF দিয়ে HSC configure করতে হয়
▸ HSC0~HSC5 পর্যন্ত 6টি channel
▸ PLS: Stepper/Servo Motor control
▸ Q0.0, Q0.1 Transistor Output — PLS এর জন্য
⏭ Next Session
Day 10: • Timer + Counter Combined Projects • Module 04 & 05 Review Quiz • Practical Exam
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 05 | Day 9

## Slide 20
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 04-05 — Timer & Counter: Combined Practical
Day 10 | Lab + Review Day | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 21
Day 10 — Agenda
Module 04-05 | Day 10
1
Timer ও Counter একসাথে ব্যবহার — Extended Timer
2
Project: Flashing Light (Blink) Circuit
3
Project: Production Shift Counter with Timer
4
Module 04 & 05 — সমস্ত Instructions Review
5
Common Mistakes ও Troubleshooting
6
Quiz Session
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04-05 | Day 10

## Slide 22
Extended Timer — Timer + Counter দিয়ে দীর্ঘ সময় গণনা
Module 04-05 | Day 10
সমস্যা: TON সর্বোচ্চ 3276.7 sec (≈ 54 min)
এর বেশি সময় দরকার হলে কী করব?
সমাধান: Timer + Counter Cascade
Network 1: T37 দিয়ে 1 minute Timer তৈরি করুন
T37 PT = +600 (600 × 100ms = 60 sec)
Network 2: T37 Bit দিয়ে CTU C0 গণে
C0 PV = +60 → 60 minutes = 1 Hour
Network 3: T37 Bit দিয়ে T37 নিজেই Reset করে
এভাবে ঘণ্টা, দিন পর্যন্ত গণনা সম্ভব!
Application:
Maintenance Reminder (প্রতি 500 ঘণ্টায়)
Shift Change Alarm
💡 Timer + Counter Cascade — PLC Programming এর একটি classic technique!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04-05 | Day 10

## Slide 23
⚙ PRACTICAL
Project: Flashing Light (Blink) Circuit
Module 04-05 | Day 10
🎯 Objective: একটি Light ০.৫ সেকেন্ড ON, ০.৫ সেকেন্ড OFF করে Flash করবে
1
Network 1: M0.0 (N.C.) → TON T37, +5 (500ms ON timer)
2
Network 2: T37 (N.O.) → TON T38, +5 (500ms OFF timer)
3
Network 3: T38 (N.O.) → R M0.0, 1 এবং T37 Reset
4
বা সহজ পদ্ধতি: SM0.5 Special Memory Bit ব্যবহার করুন
5
SM0.5 = Built-in 1 second clock (0.5s ON / 0.5s OFF)
6
Network 1: SM0.5 → Q0.0 (সরাসরি Blink!)
7
SM0.4 = 1 minute clock, SM0.3 = 0.1 sec clock
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04-05 | Day 10

## Slide 24
Special Memory Clock Bits — SM0.x
Module 04-05 | Day 10
SM Bit
Period
ON Time
OFF Time
ব্যবহার
SM0.4
1 minute
30 sec
30 sec
Slow Blink, Shift Timer
SM0.5
1 second
0.5 sec
0.5 sec
Standard Blink Signal
SM0.3
0.1 sec
50 ms
50 ms
Fast Pulse
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04-05 | Day 10

## Slide 25
📋 Session Summary
Module 04 & 05 — Timer & Counter: Complete
✅ Key Takeaways
▸ TON, TONR, TOF — তিনটি Timer Type শেখা হয়েছে
▸ CTU, CTD, CTUD — তিনটি Counter Type শেখা হয়েছে
▸ HSC — High Speed Counter 30kHz পর্যন্ত
▸ PLS — Pulse Output for Stepper Motor
▸ Timer + Counter Cascade দিয়ে ঘণ্টা গণনা সম্ভব
⏭ Next Session
Day 11 (Module 06): • Compare Instructions শুরু • Byte, Integer, Real Compare • Temperature Alarm System
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 04-05 | Day 10