## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 06 — Compare Instructions
Day 11 | Intermediate Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 11 — Agenda
Module 06 | Day 11
1
Compare Instruction কী এবং কেন দরকার?
2
Byte Compare (==B, <>B, >=B, <=B, >B, <B)
3
Integer Compare (==I, <>I, >=I, <=I, >I, <I)
4
Double Integer Compare (==DI ~ <DI)
5
Real / Float Compare (==R ~ <R)
6
String Compare (==S, <>S)
7
Practical: Temperature Range Alarm
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06 | Day 11

## Slide 3
Compare Instruction — কীভাবে কাজ করে
Module 06 | Day 11
Compare Instruction Contact এর মতো কাজ করে:
দুটি মান তুলনা করে
তুলনা সত্য হলে Current Pass করে (Contact Closed)
তুলনা মিথ্যা হলে Current Block করে (Contact Open)
Ladder এ Position:
সাধারণ Contact এর মতো Series বা Parallel এ রাখা যায়
Rung এ শুরু বা মাঝে রাখা যায়
Data Types:
B = Byte (0 ~ 255)
I = Integer (-32768 ~ +32767)
DI = Double Integer (-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647)
R = Real / Float (Decimal number)
S = String
Operands:
Constant, V Memory, I, Q, M, T, C, AC, AI
💡 Compare Instruction ব্যবহার করে Analog Sensor এর মান Check করা যায়।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06 | Day 11

## Slide 4
Compare Instructions — সমস্ত Operators
Module 06 | Day 11
Operator
মানে
Byte
Integer
D.Integer
Real
==
Equal (সমান)
==B
==I
==DI
==R
<>
Not Equal (সমান নয়)
<>B
<>I
<>DI
<>R
>=
Greater or Equal (বড় বা সমান)
>=B
>=I
>=DI
>=R
<=
Less or Equal (ছোট বা সমান)
<=B
<=I
<=DI
<=R
>
Greater Than (বড়)
>B
>I
>DI
>R
<
Less Than (ছোট)
<B
<I
<DI
<R
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06 | Day 11

## Slide 5
Compare — Analog Temperature Example
Module 06 | Day 11
Scenario: Temperature Controller
Temperature Sensor → AI0 (Analog Input 0)
AI0 Range: 0 ~ 32000 (0°C ~ 100°C)
80°C = AI0 Value ≈ 25600
Program Logic:
Network 1: ==I AIW0, +25600 → Q0.0 (Normal LED)
Network 2: >I AIW0, +28800 → Q0.1 (High Temp Alarm)
Network 3: <I AIW0, +6400 → Q0.2 (Low Temp Alarm)
Network 4: >=I AIW0, +28800 → R Q0.3, 1 (Heater OFF)
Network 5: <=I AIW0, +6400 → S Q0.3, 1 (Heater ON)
Real Value Compare:
ROUND বা DI_R দিয়ে Real Value এ Convert করে Compare
💡 AI0 Raw Value কে Engineering Unit (°C) এ convert করতে Math Instruction লাগবে!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06 | Day 11

## Slide 6
⚙ PRACTICAL
Practical: Temperature Range Alarm System
Module 06 | Day 11
🎯 Objective: Temperature Low/Normal/High তিনটি Zone এ LED জ্বালানো
1
AIW0 = Temperature Sensor Input
2
Q0.0 = Green LED (Normal: 20°C~80°C)
3
Q0.1 = Yellow LED (High: 80°C~90°C)
4
Q0.2 = Red LED + Alarm (Critical: >90°C)
5
Network 1: >=I AIW0,+6400 AND <=I AIW0,+25600 → Q0.0
6
Network 2: >I AIW0,+25600 AND <=I AIW0,+28800 → Q0.1
7
Network 3: >I AIW0,+28800 → Q0.2
8
Status Chart এ AIW0 monitor করুন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06 | Day 11

## Slide 7
📋 Session Summary
Module 06 — Day 11: Compare Instructions
✅ Key Takeaways
▸ 6 ধরনের Compare: ==, <>, >=, <=, >, <
▸ 4 Data Type: Byte, Integer, Double Int, Real
▸ Contact এর মতো Series/Parallel এ ব্যবহার করা যায়
▸ Analog Sensor Value Check এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার
▸ String Compare: ==S ও <>S
⏭ Next Session
Day 12 (Module 07): • Move Instructions শুরু • MOV_B, MOV_W, MOV_DW • BLKMOV এবং SWAP
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06 | Day 11

## Slide 8
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 07 — Move Instructions
Day 12 | Intermediate Level | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 9
Day 12 — Agenda
Module 07 | Day 12
1
Move Instruction কী এবং কেন দরকার?
2
MOV_B — Move Byte
3
MOV_W — Move Word (16-bit)
4
MOV_DW — Move Double Word (32-bit)
5
MOV_R — Move Real (Float)
6
BLKMOV_B / W / D — Block Move
7
SWAP, MOV_BIR, MOV_BIW
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 07 | Day 12

## Slide 10
Move Instructions — Overview
Module 07 | Day 12
কাজ: এক Memory Address থেকে অন্যটিতে Data কপি করা
Source (IN) → Destination (OUT)
Source এর মান পরিবর্তন হয় না
Data Sizes:
BYTE (B) = 8 bits = 0 ~ 255
WORD (W) = 16 bits = -32768 ~ +32767
DWORD (DW) = 32 bits = ±2 billion
REAL (R) = 32 bits = Floating Point
Usage Examples:
Recipe loading: Constant → VW100
Data copy: VW100 → VW200
Output control: Set QB0 = 2#11001100
Enable Input:
EN = 1 হলে Instruction Execute হয়
EN = 0 হলে কিছু করে না (ENO = 0)
💡 MOV Instruction দিয়ে একসাথে 8টি Output Bit একটি Byte হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 07 | Day 12

## Slide 11
Move Instructions — সম্পূর্ণ তালিকা
Module 07 | Day 12
Instruction
Size
IN Range
ব্যবহার
MOV_B
Byte (8-bit)
0~255
Byte copy, Output byte set
MOV_W
Word (16-bit)
-32768~+32767
Integer copy, Timer/Counter PV
MOV_DW
DWord (32-bit)
±2,147,483,647
Double integer, HC value
MOV_R
Real (32-bit)
IEEE 754 Float
Analog scaling, PID setpoint
BLKMOV_B
N Bytes
N = 1~255
Array copy, Table initialize
BLKMOV_W
N Words
N = 1~255
Recipe block copy
BLKMOV_D
N DWords
N = 1~255
Large data copy
SWAP
Word
VW, IW, QW
High/Low byte swap
MOV_BIR
Byte
Input address
Immediate byte read
MOV_BIW
Byte
Output address
Immediate byte write
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 07 | Day 12

## Slide 12
BLKMOV — Block Move (Array Copy)
Module 07 | Day 12
কাজ: একাধিক Memory Cell একসাথে Copy করা
Parameters:
IN: Source শুরুর Address
OUT: Destination শুরুর Address
N: কতটি Cell Copy হবে
Example — Recipe Loading:
Recipe 1 Data: VB100 ~ VB109 (10 bytes)
Active Recipe: VB200 ~ VB209
BLKMOV_B VB100, VB200, 10
এক Instruction এ ১০টি Byte Copy হয়!
SWAP — Byte Swap:
একটি Word এর High Byte ও Low Byte উল্টায়
Modbus, Serial Communication এ প্রয়োজন হয়
Example: VW100 = 0x1234 → SWAP → VW100 = 0x3412
💡 BLKMOV দিয়ে Recipe System তৈরি করা S7-200 এর popular technique!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 07 | Day 12

## Slide 13
📋 Session Summary
Module 07 — Day 12: Move Instructions
✅ Key Takeaways
▸ MOV_B/W/DW/R — এক Address থেকে অন্যটিতে copy
▸ Source পরিবর্তন হয় না
▸ BLKMOV দিয়ে Array/Recipe copy করা যায়
▸ SWAP — Word এর High/Low Byte উল্টায়
▸ MOV_BIR/BIW — Scan wait না করে Immediate
⏭ Next Session
Day 13: • Compare + Move Combined Project • Module 06 & 07 Review • Data Management System
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 07 | Day 12

## Slide 14
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 06-07 — Compare & Move: Combined Practical
Day 13 | Lab Day | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 15
Day 13 — Practical Agenda
Module 06-07 | Day 13
1
Project: Multi-Recipe Selector System
2
Compare দিয়ে Recipe Number Check
3
BLKMOV দিয়ে Recipe Data Load
4
Module 06 & 07 সমস্ত Instructions Review
5
Common Programming Errors
6
Quiz
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06-07 | Day 13

## Slide 16
⚙ PRACTICAL
Project: Recipe Selector System
Module 06-07 | Day 13
🎯 Objective: 3টি Recipe থেকে Selector Switch দিয়ে একটি বেছে Load করা
1
IB0 = Recipe Selector (0=Recipe1, 1=Recipe2, 2=Recipe3)
2
VB100~109 = Recipe 1 Data (Speed, Temp, Time ইত্যাদি)
3
VB110~119 = Recipe 2 Data
4
VB120~129 = Recipe 3 Data
5
VB200~209 = Active Recipe (Machine এ ব্যবহৃত)
6
Network 1: ==B IB0, 0 → BLKMOV_B VB100, VB200, 10
7
Network 2: ==B IB0, 1 → BLKMOV_B VB110, VB200, 10
8
Network 3: ==B IB0, 2 → BLKMOV_B VB120, VB200, 10
9
Symbol Table এ Recipe Variables এর নাম দিন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06-07 | Day 13

## Slide 17
Module 06 & 07 — Combined Summary
Module 06-07 | Day 13
Module
Instructions
Key Use Case
06 — Compare
==B, <B, >B, ==I, <I, >I
Sensor range check
06 — Compare
==DI, ==R (Float)
Precision measurement
06 — Compare
==S, <>S (String)
Barcode match
07 — Move
MOV_B, MOV_W, MOV_DW
Data register copy
07 — Move
MOV_R (Float)
PID setpoint load
07 — Move
BLKMOV_B/W/D
Recipe/Array copy
07 — Move
SWAP
Communication byte order
07 — Move
MOV_BIR, MOV_BIW
Immediate I/O
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06-07 | Day 13

## Slide 18
📋 Session Summary
Module 06 & 07 — Compare & Move: Complete
✅ Key Takeaways
▸ Compare = Data এর মান check করে contact চালু করে
▸ 6টি Operator: ==, <>, >=, <=, >, <
▸ Move = Source থেকে Destination এ data copy
▸ BLKMOV = একসাথে অনেক cell copy
▸ Recipe System = BLKMOV এর সেরা application
⏭ Next Session
Day 14 (Module 08): • Integer Math শুরু • ADD, SUB, MUL, DIV • INC ও DEC Instructions
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 06-07 | Day 13