## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 08 — Integer Math Instructions
Day 14 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 14 — Agenda
Module 08 | Day 14
1
Integer Math কেন দরকার? (Real-world applications)
2
ADD_I / ADD_DI — Addition
3
SUB_I / SUB_DI — Subtraction
4
MUL / MUL_I / MUL_DI — Multiplication
5
DIV / DIV_I / DIV_DI — Division
6
INC / DEC — Increment ও Decrement
7
Overflow ও Error Flags (SM1.x)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08 | Day 14

## Slide 3
Integer Math — Overview
Module 08 | Day 14
কেন দরকার?
Analog Signal Scaling (Raw Value → Engineering Unit)
Production Count Calculation
Speed ও Frequency Calculation
Position Calculation with Encoder
Integer Types in S7-200:
INT (I): 16-bit Signed = -32768 ~ +32767
DINT (DI): 32-bit Signed = ±2,147,483,647
BYTE (B): 8-bit Unsigned = 0 ~ 255
Important Flags:
SM1.0 = Result is Zero
SM1.1 = Overflow বা Divide by Zero Error
SM1.2 = Negative Result
SM1.3 = Divide by Zero
💡 Math Instruction এ Overflow হলে SM1.1 = 1 হয়। সবসময় check করুন!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08 | Day 14

## Slide 4
Integer Math Instructions — Complete List
Module 08 | Day 14
Instruction
Operation
Input Size
Output Size
Note
ADD_I
IN1 + IN2 → OUT
INT + INT
INT
16-bit + 16-bit
ADD_DI
IN1 + IN2 → OUT
DINT + DINT
DINT
32-bit + 32-bit
SUB_I
IN1 - IN2 → OUT
INT - INT
INT
16-bit result
SUB_DI
IN1 - IN2 → OUT
DINT - DINT
DINT
32-bit result
MUL
IN1 × IN2 → OUT
INT × INT
DINT
16×16 = 32-bit!
MUL_I
IN1 × IN2 → OUT
INT × INT
INT
Result truncated
MUL_DI
IN1 × IN2 → OUT
DINT × DINT
DINT
32-bit result
DIV
IN1 ÷ IN2 → OUT
DINT ÷ INT
DINT
Quotient+Remainder
DIV_I
IN1 ÷ IN2 → OUT
INT ÷ INT
INT
Integer only
DIV_DI
IN1 ÷ IN2 → OUT
DINT ÷ DINT
DINT
32-bit divide
INC_B
IN + 1 → OUT
BYTE
BYTE
Increment by 1
INC_W
IN + 1 → OUT
WORD
WORD
Increment word
DEC_B
IN - 1 → OUT
BYTE
BYTE
Decrement by 1
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08 | Day 14

## Slide 5
Analog Scaling — Integer Math এর সেরা ব্যবহার
Module 08 | Day 14
Problem: AI0 Raw Value → Temperature (°C)
AI0 Range: 0 ~ 32000 = 0°C ~ 100°C
Formula: Temp = (AIW0 × 100) ÷ 32000
Program Steps:
Step 1: MOV_W AIW0, VW10 (Raw value copy)
Step 2: MUL VW10, +100 → VD20 (×100, 32-bit result)
Step 3: DIV_DI VD20, +32000 → VD30 (÷32000)
VD30 = Temperature in °C
INC / DEC Use Case:
INC_W VW100 — প্রতি Scan এ VW100 একটু বাড়ে
Step Sequence: INC_B MB10 → Step Counter
MB10 এর মান দিয়ে ==B Compare → বিভিন্ন Step চালু
💡 MUL দিয়ে 16×16=32 bit result পাওয়া যায় — Overflow এড়াতে এটা ব্যবহার করুন!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08 | Day 14

## Slide 6
⚙ PRACTICAL
Practical: Production Rate Calculator
Module 08 | Day 14
🎯 Objective: প্রতি মিনিটে কতটি Product তৈরি হচ্ছে তা Calculate করা
1
I0.0 = Product Sensor, VW100 = Minute Counter
2
VW200 = Production Rate (pcs/min)
3
Network 1: SM0.5 দিয়ে 1 minute timer তৈরি করুন
4
Network 2: I0.0 Rising Edge → INC_W VW100 (Count)
5
Network 3: Timer Done → MOV_W VW100, VW200 (Rate save)
6
Network 4: Timer Done → MOV_W +0, VW100 (Reset count)
7
Network 5: >I VW200, +100 → Q0.0 (High Rate Alarm)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08 | Day 14

## Slide 7
📋 Session Summary
Module 08 — Day 14: Integer Math
✅ Key Takeaways
▸ ADD, SUB, MUL, DIV — চারটি মূল operation
▸ MUL: 16×16=32 bit (Overflow এড়ায়)
▸ DIV: Quotient + Remainder আলাদা পাওয়া যায়
▸ INC/DEC: এক ধাপে বাড়ানো/কমানো
▸ SM1.1 = Overflow বা Error — সবসময় চেক করুন
⏭ Next Session
Day 15 (Module 09): • Floating-Point Math শুরু • ADD_R, MUL_R, SQRT • Trigonometry Functions
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08 | Day 14

## Slide 8
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 09 — Floating-Point Math Instructions
Day 15 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 9
Day 15 — Agenda
Module 09 | Day 15
1
Floating-Point Number কী? (IEEE 754 Format)
2
ADD_R, SUB_R, MUL_R, DIV_R
3
SQRT — Square Root
4
SIN, COS, TAN — Trigonometric Functions
5
LN — Natural Log ও EXP — Exponential
6
Real Number Analog Scaling
7
Hands-on: Engineering Unit Conversion
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 15

## Slide 10
Floating-Point Number — IEEE 754
Module 09 | Day 15
Real Number কী?
দশমিক সংখ্যা: 3.14, 98.6, -273.15
S7-200 তে REAL = 32-bit IEEE 754 Format
Range: ±1.175 × 10⁻³⁸ থেকে ±3.402 × 10³⁸
Memory:
REAL সবসময় 32-bit (4 Byte) নেয়
VD0, VD4, VD8 — REAL এর Address (4-byte aligned)
কখন Real ব্যবহার করবেন:
Temperature, Pressure, Flow — যেখানে দশমিক দরকার
PID Calculation
Precise Engineering Unit Scaling
Integer to Real Conversion:
I_DI দিয়ে প্রথমে DINT করুন
তারপর DI_R দিয়ে REAL করুন
💡 Real Arithmetic Integer এর চেয়ে CPU তে বেশি সময় নেয় — যেখানে দরকার শুধু সেখানে ব্যবহার করুন।
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 15

## Slide 11
Floating-Point Math Instructions
Module 09 | Day 15
Instruction
Operation
Input
Output
Example
ADD_R
IN1 + IN2 → OUT
REAL
REAL
23.5 + 1.7 = 25.2
SUB_R
IN1 - IN2 → OUT
REAL
REAL
100.0 - 32.5 = 67.5
MUL_R
IN1 × IN2 → OUT
REAL
REAL
3.14 × 5.0 = 15.7
DIV_R
IN1 ÷ IN2 → OUT
REAL
REAL
100.0 ÷ 3.0 = 33.33
SQRT
√IN → OUT
REAL
REAL
√144.0 = 12.0
SIN
sin(IN) → OUT
REAL (rad)
REAL
sin(1.5708)=1.0
COS
cos(IN) → OUT
REAL (rad)
REAL
cos(0)=1.0
TAN
tan(IN) → OUT
REAL (rad)
REAL
tan(0.7854)=1.0
LN
ln(IN) → OUT
REAL
REAL
ln(2.718)=1.0
EXP
e^IN → OUT
REAL
REAL
e^1 = 2.718
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 15

## Slide 12
📋 Session Summary
Module 09 — Day 15: Floating-Point Math
✅ Key Takeaways
▸ REAL = IEEE 754 32-bit Format
▸ ADD_R, SUB_R, MUL_R, DIV_R — চারটি মূল operation
▸ SQRT, SIN, COS, TAN — Scientific functions
▸ LN, EXP — Logarithm ও Exponential
▸ I_DI → DI_R — Integer থেকে Real Convert
⏭ Next Session
Day 16: • PID Controller Instruction • PID Loop Table Setup • Temperature PID Project
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 15

## Slide 13
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 09 — PID Controller Instruction
Day 16 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 14
Day 16 — Agenda
Module 09 | Day 16
1
PID Control কী? (Proportional-Integral-Derivative)
2
PID Loop Table — 36 Byte Parameter Block
3
PID Instruction — S7-200 তে ব্যবহার
4
P, I, D Gain এর প্রভাব
5
PID Tuning — Manual Method
6
Analog I/O Scaling for PID
7
Practical: Temperature PID Control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 16

## Slide 15
PID Controller — মূল ধারণা
Module 09 | Day 16
PID কী?
Proportional + Integral + Derivative Controller
Setpoint (Target) ও Process Value (Actual) এর পার্থক্য (Error) কমায়
তিনটি Term:
P (Proportional): Error এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত Output
I (Integral): Accumulated Error সময়ের সাথে সংশোধন
D (Derivative): Error এর Rate of Change এর উপর Output
Real-world Example:
Temperature Controller: Setpoint=80°C, Actual=70°C
Error = +10°C → Heater আরও বেশি চালু হবে
Temperature 80°C তে পৌঁছালে Heater কমবে
Overshoot কমাতে D term সাহায্য করে
S7-200 PID:
8টি PID Loop সমর্থন করে (Loop 0~7)
💡 PID হল Industrial Automation এর সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত Control Algorithm!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 16

## Slide 16
PID Loop Table — 36 Byte Structure
Module 09 | Day 16
Byte Offset
Parameter
Data Type
বিবরণ
VD0 (0)
Process Variable (PV)
REAL
Current Sensor Value (0.0~1.0)
VD4 (4)
Setpoint (SP)
REAL
Target Value (0.0~1.0)
VD8 (8)
Output (MX)
REAL
Controller Output (0.0~1.0)
VD12 (12)
Proportional Gain (KC)
REAL
P Gain (default: 1.0)
VD16 (16)
Sample Time (TS)
REAL
PID Call Interval (seconds)
VD20 (20)
Integral Time (TI)
REAL
I Time Constant (min)
VD24 (24)
Derivative Time (TD)
REAL
D Time Constant (min)
VD28 (28)
Integral Sum (MX)
REAL
Integrator State
VD32 (32)
Previous PV
REAL
Last PV value
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 16

## Slide 17
⚙ PRACTICAL
Practical: PID Temperature Control System
Module 09 | Day 16
🎯 Objective: Heater এর Power নিয়ন্ত্রণ করে Temperature 80°C তে ধরে রাখা
1
AIW0 = Temp Sensor (0~32000 = 0°C~100°C)
2
AQW0 = Heater Power Output (0~32000 = 0~100%)
3
Step 1: AIW0 কে 0.0~1.0 Range এ Scale করুন (÷32000.0)
4
Step 2: Setpoint 80°C → 0.8 (VD4 = 0.8)
5
Step 3: PID Loop Table VD0 এ scale করা PV রাখুন
6
Step 4: PID 0, VD0 Instruction রাখুন (Timed Interrupt INT0 এ)
7
Step 5: Output VD8 (0.0~1.0) কে ×32000 করে AQW0 এ দিন
8
Gain Tuning: KC=2.0, TI=5.0min, TD=0.1min দিয়ে শুরু
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 16

## Slide 18
📋 Session Summary
Module 09 — Day 16: PID Controller
✅ Key Takeaways
▸ PID = P + I + D Term মিলে Error শূন্য করে
▸ 36 Byte Loop Table তে সব parameter থাকে
▸ PV ও SP অবশ্যই 0.0~1.0 Range এ হতে হবে
▸ PID Interrupt এ রাখুন — Regular Scan time দরকার
▸ Tuning: P দিয়ে শুরু, তারপর I, তারপর D
⏭ Next Session
Day 17: • Module 08 & 09 Review • Combined Math Project • Quiz Session
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 09 | Day 16

## Slide 19
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 08-09 — Math Instructions: Review & Project
Day 17 | Review + Lab Day | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 20
Day 17 — Agenda
Module 08-09 | Day 17
1
Module 08 & 09 সমস্ত Instructions Review
2
Integer vs Real — কখন কোনটা ব্যবহার করব
3
Analog Scaling Formula — Complete Guide
4
Project: Flow Rate Calculator
5
Common Mistakes ও Best Practices
6
Quiz Session
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08-09 | Day 17

## Slide 21
Integer Math vs Floating-Point Math
Module 08-09 | Day 17
Integer Math
দ্রুত Execute হয়
দশমিক নেই
Range সীমিত: ±32767 বা ±2B
Counter, Index, Step number এ ব্যবহার
Overflow সম্ভব (SM1.1 চেক করুন)
INC/DEC দিয়ে সহজে Step করা যায়
Memory কম লাগে (2 বা 4 byte)
Floating-Point Math
তুলনামূলক ধীর
দশমিক যেকোনো মান
Range বিশাল: ±3.4×10³⁸
Temperature, Pressure, Flow এ ব্যবহার
PID Calculation এ অপরিহার্য
Scientific functions (SIN, SQRT, LN)
সবসময় 4 byte লাগে
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08-09 | Day 17

## Slide 22
Analog Scaling Formulas — Quick Reference
Module 08-09 | Day 17
Scenario
Formula
S7-200 Instructions
0-10V → 0-100°C
Temp = AIW × 100 / 32000
MUL, DIV_I
4-20mA → 0-100%
% = (AIW - 6400) × 100 / 25600
SUB_I, MUL, DIV
0-100% → 0-10V Out
AQW = % × 32000 / 100
MUL, DIV_I
RPM Calculation
RPM = (Pulse/sec) × 60
MUL_I (with Timer)
Flow (L/min)
Flow = K × √(ΔP)
SQRT (Real Math)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08-09 | Day 17

## Slide 23
📋 Session Summary
Module 08 & 09 — Math Instructions: Complete
✅ Key Takeaways
▸ Integer Math: ADD, SUB, MUL, DIV, INC, DEC
▸ Float Math: ADD_R, SUB_R, MUL_R, DIV_R
▸ Scientific: SQRT, SIN, COS, TAN, LN, EXP
▸ PID: 36-byte Loop Table, 8 Loops সম্ভব
▸ Analog Scaling এ Math Instruction অপরিহার্য
⏭ Next Session
Day 18 (Module 10): • Convert Instructions শুরু • BCD, ASCII, HEX Conversion • 7-Segment Display
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 08-09 | Day 17