## Slide 1
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 10 — Convert Instructions (Part 1)
Day 18 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 2
Day 18 — Agenda
Module 10 | Day 18
1
Convert Instruction কেন দরকার?
2
B_I, I_B — Byte ↔ Integer
3
I_DI, DI_I — Integer ↔ Double Integer
4
DI_R, I_S — Integer/DInt → Real
5
BCD_I, I_BCD — BCD ↔ Integer
6
ROUND ও TRUNC — Real → Integer
7
Hands-on: Data Type Conversion Chain
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 18

## Slide 3
Convert Instructions — কেন দরকার?
Module 10 | Day 18
Problem: Different Instructions চান Different Data Types
ADD_I চায় INT + INT
ADD_R চায় REAL + REAL
MOV_B চায় BYTE
এক ধরনের Data অন্য ধরনে Convert না করলে Error হবে
Example Scenario:
AIW0 = Integer (Raw Analog Value)
PID চায় REAL (0.0 ~ 1.0)
Steps: AIW0 (INT) → I_DI → DINT → DI_R → REAL → ÷ 32000.0 → PID
BCD কেন দরকার?
Thumb Wheel Switch, 7-Segment Display BCD দেয়/নেয়
BCD = Binary Coded Decimal
প্রতিটি Decimal Digit আলাদা 4 Bit এ থাকে
Example: 59 decimal = 0101 1001 BCD
💡 Convert Instructions না জানলে Analog, HMI বা Serial Communication ঠিকমতো করা যাবে না!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 18

## Slide 4
Convert Instructions — Part 1
Module 10 | Day 18
Instruction
From
To
Note
B_I
BYTE (0~255)
INT
Byte → 16-bit Integer
I_B
INT
BYTE
Low byte only (0~255)
I_DI
INT (-32768~+32767)
DINT
Sign extend to 32-bit
DI_I
DINT
INT
Truncate to 16-bit
DI_R
DINT
REAL
32-bit Int → Float
I_S
INT
REAL
Direct Int → Float
BCD_I
BCD Word
INT
Thumb wheel → Integer
I_BCD
INT (0~9999)
BCD
Integer → 7-Seg Display
ROUND
REAL
DINT
ঘুরিয়ে Integer (4.7→5)
TRUNC
REAL
DINT
কেটে Integer (4.7→4)
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 18

## Slide 5
📋 Session Summary
Module 10 — Day 18: Convert Part 1
✅ Key Takeaways
▸ B_I/I_B: Byte ↔ Integer
▸ I_DI/DI_I: Integer ↔ Double Integer
▸ DI_R: Double Int → Real (PID এর আগে)
▸ BCD_I/I_BCD: BCD ↔ Integer (7-Segment)
▸ ROUND vs TRUNC: 4.7→5 vs 4.7→4
⏭ Next Session
Day 19: • Convert Part 2 • ASCII, HEX Conversion • DECO, ENCO, SEG Instructions
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 18

## Slide 6
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 10 — Convert Instructions (Part 2)
Day 19 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 7
Day 19 — Agenda
Module 10 | Day 19
1
ITA, DTA, RTA — Number → ASCII String
2
ATH, HTA — ASCII ↔ Hexadecimal
3
S_I, S_DI, S_R — String → Number
4
DECO — Decode (1-of-16)
5
ENCO — Encode (16-of-1)
6
SEG — Seven Segment Decode
7
Practical: 7-Segment Display Controller
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 19

## Slide 8
Convert Instructions — Part 2 (ASCII & SEG)
Module 10 | Day 19
Instruction
From → To
Output
ব্যবহার
ITA
INT → ASCII
ASCII String
Number কে Text এ Serial Send
DTA
DINT → ASCII
ASCII String
32-bit number display
RTA
REAL → ASCII
ASCII String
Float number to HMI text
ATH
ASCII → HEX
Hex String
Serial input parsing
HTA
HEX → ASCII
ASCII String
Hex value display
S_I
String → INT
INT
Keyboard/HMI input parse
S_DI
String → DINT
DINT
Large number input
S_R
String → REAL
REAL
Float input from HMI
DECO
Bit position → Word
WORD
Step → Output bit select
ENCO
Word → Bit pos
BYTE
Find highest set bit
SEG
Digit → Segments
BYTE (7-seg)
7-Segment LED display
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 19

## Slide 9
SEG — Seven Segment Display
Module 10 | Day 19
কাজ:
0~9 Digit Input → 7-Segment Pattern Output
Output Byte এর প্রতিটি Bit একটি Segment কে ON/OFF করে
Segment Mapping (a~g):
Bit 0 = Segment a (top)
Bit 1 = Segment b (top-right)
Bit 2 = Segment c (bottom-right)
Bit 3 = Segment d (bottom)
Bit 4 = Segment e (bottom-left)
Bit 5 = Segment f (top-left)
Bit 6 = Segment g (middle)
Example:
SEG +5, QB0 → QB0 = 2#01101101 (displays '5')
Multi-digit Display:
প্রতিটি Digit আলাদা SEG Instruction দিয়ে
💡 SEG Instruction দিয়ে সরাসরি 7-Segment LED কে Q Output এ connect করা যায়!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 19

## Slide 10
⚙ PRACTICAL
Practical: 7-Segment Counter Display
Module 10 | Day 19
🎯 Objective: Counter value কে 7-Segment Display এ দেখানো
1
CTU C0 দিয়ে 0~9 গণনা করুন
2
MOV_W C0, VW10 (Counter value copy)
3
I_B VW10, VB20 (Integer to Byte)
4
SEG VB20, QB0 (Byte to 7-Segment pattern)
5
Q0.0~Q0.6 → 7-Segment Display a~g Segments
6
C0 Bit → Reset C0 (0 থেকে আবার শুরু হবে 10 হলে)
7
Hardware: Common Cathode 7-Segment LED
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 19

## Slide 11
📋 Session Summary
Module 10 — Day 19: Convert Part 2
✅ Key Takeaways
▸ ITA/DTA/RTA: Number → ASCII (Serial/HMI এর জন্য)
▸ ATH/HTA: ASCII ↔ HEX
▸ DECO: একটি Bit position → একটি Bit ON করে
▸ ENCO: কোন Bit ON আছে তা বের করে
▸ SEG: Digit → 7-Segment pattern
⏭ Next Session
Day 20 (Module 11): • Logical Operations • AND, OR, XOR, INV • Bit Masking Technique
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 10 | Day 19

## Slide 12
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 11 — Logical Operations
Day 20 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 13
Day 20 — Agenda
Module 11 | Day 20
1
Logical Operations কী? Bit-wise ধারণা
2
WAND_B/W/DW — AND Operation
3
WOR_B/W/DW — OR Operation
4
WXOR_B/W/DW — XOR Operation
5
INV_B/W/DW — Invert (NOT)
6
Bit Masking Technique
7
Practical: Status Byte Control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 11 | Day 20

## Slide 14
Logical Operations — Bit-wise কাজ
Module 11 | Day 20
সাধারণ Contact Logic vs Logical Instruction:
Contact Logic: পুরো Bit (0 বা 1) নিয়ে কাজ
Logical Instruction: Byte/Word এর প্রতিটি Bit আলাদাভাবে
AND (WAND):
উভয় Input Bit = 1 হলেই Output = 1
Mask দিয়ে নির্দিষ্ট Bit বের করতে ব্যবহার হয়
Example: VB10 AND 16#0F → শুধু Lower Nibble রাখে
OR (WOR):
যেকোনো একটি Bit = 1 হলে Output = 1
Bit Force করতে ব্যবহার হয়
Example: VB10 OR 16#80 → MSB কে Force 1 করে
XOR (WXOR):
একটি Bit 1, অন্যটি 0 হলে Output = 1
Bit Toggle করতে ব্যবহার
INV (Invert):
সব Bit উল্টায় (0→1, 1→0)
1's Complement
💡 Bit Masking হল Logical Operations এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ application!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 11 | Day 20

## Slide 15
Logical Operations — Truth Table
Module 11 | Day 20
Operation
IN1 Bit
IN2 Bit
Output Bit
Example Use
AND
0
0
0
Mask unwanted bits
AND
0
1
0
Keep only masked bits
AND
1
0
0
Clear specific bits
AND
1
1
1
Filter status byte
OR
0
0
0
Set specific bits
OR
0
1
1
Force bit to 1
OR
1
0
1
Combine two bytes
OR
1
1
1
Merge status flags
XOR
0
0
0
Toggle specific bits
XOR
0
1
1
Flip selected bits
XOR
1
1
0
Check byte equality
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 11 | Day 20

## Slide 16
📋 Session Summary
Module 11 — Day 20: Logical Operations
✅ Key Takeaways
▸ AND: দুটি Bit উভয়ই 1 হলে 1
▸ OR: যেকোনো একটি 1 হলে 1
▸ XOR: শুধু একটি 1 হলে 1 (Toggle)
▸ INV: সব Bit উল্টে দেয়
▸ Masking: AND দিয়ে নির্দিষ্ট Bit বের করা
⏭ Next Session
Day 21 (Module 12): • Shift ও Rotate Instructions • SHL, SHR, ROL, ROR • Running Light Project
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 11 | Day 20

## Slide 17
Siemens S7-200 PLC Programming
Module 12 — Shift & Rotate Instructions
Day 21 | Upper-Intermediate | Duration: 2 Hours
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
© S7-200 PLC Course

## Slide 18
Day 21 — Agenda
Module 12 | Day 21
1
Shift ও Rotate — পার্থক্য কী?
2
SHL_B/W/DW — Shift Left
3
SHR_B/W/DW — Shift Right
4
ROL_B/W/DW — Rotate Left
5
ROR_B/W/DW — Rotate Right
6
SHRB — Shift Register Bit (Sequencer)
7
Practical: Running Light / Knight Rider
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 12 | Day 21

## Slide 19
Shift vs Rotate — পার্থক্য
Module 12 | Day 21
Shift (SHL / SHR)
Bits একদিকে সরে যায়
বাইরে যাওয়া Bit হারিয়ে যায়
SHL: ফাঁকা Bit = 0 দিয়ে পূরণ
SHR: ফাঁকা Bit = 0 দিয়ে পূরণ
SHL N = × 2ᴺ (গুণ)
SHR N = ÷ 2ᴺ (ভাগ)
Power of 2 calculation এ ব্যবহার
Rotate (ROL / ROR)
Bits একদিকে সরে যায়
বাইরে যাওয়া Bit অন্যদিক থেকে ঢোকে
ROL: বাম থেকে বের → ডানে প্রবেশ
ROR: ডান থেকে বের → বামে প্রবেশ
Bit Pattern টি Rotate হয়
Running Light এ ব্যবহার
Conveyor Sequence Control
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 12 | Day 21

## Slide 20
SHRB — Shift Register Bit
Module 12 | Day 21
কাজ:
এক Bit কে একটি Bit Array তে Shift করে
FIFO Buffer হিসেবে কাজ করে
Parameters:
DATA: Shift হওয়া Bit এর মান (0 বা 1)
S_BIT: Shift Register এর শুরুর Bit Address
N: Register এর Length (Positive = Left, Negative = Right)
Example (Conveyor Tracking):
Conveyor এ Product আছে কিনা Track করা
প্রতিটি Sensor Position থেকে পরের Position এ Bit Shift হয়
N = 8 মানে 8টি Position Track করা যাবে
Application:
Paint/Welding Station — কোন Position এ Product আছে
Product Tracking on Conveyor
💡 SHRB হল Conveyor Product Tracking এর সবচেয়ে elegant solution!
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 12 | Day 21

## Slide 21
⚙ PRACTICAL
Practical: Running Light (Knight Rider Effect)
Module 12 | Day 21
🎯 Objective: Q0.0 থেকে Q0.7 পর্যন্ত আলো ক্রমানুসারে জ্বলবে
1
MB0 = 8-bit Shift Register (QB0 তে connect)
2
Network 1: SM0.0 (Always ON) → MOV_B +1, MB0 (Initialize)
3
Network 2: T37 (0.2s Timer) → ROL_B MB0, 1 (Rotate Left)
4
Network 3: MOV_B MB0, QB0 (Output এ দেখান)
5
Timer T37: PT=+2 (200ms interval)
6
Result: প্রতি 200ms এ একটি Light পরেরটিতে যাবে
7
Extension: Reverse করতে ROR_B ব্যবহার করুন
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 12 | Day 21

## Slide 22
Module 10, 11, 12 — সমস্ত Instructions Summary
Module 12 | Day 21
Module
Instructions
Key Application
10 Convert
B_I, I_DI, DI_R, I_B
Data type chain conversion
10 Convert
BCD_I, I_BCD
7-Segment, Thumb Wheel
10 Convert
ROUND, TRUNC
Float to Integer
10 Convert
ITA, RTA, ATH, HTA
Serial/HMI communication
10 Convert
SEG, DECO, ENCO
Display ও bit decoding
11 Logic
WAND_B/W/DW
Bit masking
11 Logic
WOR_B/W/DW
Bit setting/combining
11 Logic
WXOR_B/W/DW
Bit toggling
11 Logic
INV_B/W/DW
Bit inversion
12 Shift
SHL/SHR B/W/DW
Multiply/divide by power of 2
12 Shift
ROL/ROR B/W/DW
Running light, sequence
12 Shift
SHRB
Conveyor product tracking
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 12 | Day 21

## Slide 23
📋 Session Summary
Module 10-12 — Convert, Logic, Shift: Complete
✅ Key Takeaways
▸ Convert: Data Type পরিবর্তন করতে অপরিহার্য
▸ AND/OR/XOR: Bit-level manipulation
▸ SHL/SHR: ×2 বা ÷2 দ্রুত করে
▸ ROL/ROR: Circular shift — Running Light
▸ SHRB: Conveyor Product Tracking FIFO
⏭ Next Session
Day 22 (Module 13): • String Instructions শুরু • SLEN, SCAT, SCPY • HMI Message System
Siemens S7-200 PLC Programming | STEP 7-Micro/WIN
Module 12 | Day 21